# Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-9:2024 (ISO 14520-9:2019) về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 9: Khí chữa cháy HFC–227ea

| Số hiệu | TCVN7161-9:2024 |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| Ngày ban hành | 01/01/2024 |
| Ngày hiệu lực | 11/07/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7161-9 : 2024

ISO 14520-9 : 2019

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHẦN 9: KHÍ CHỮA CHÁY HFC-227EA

Gaseous fire-extinguishing systems     -     Physical properties and system design - Part     9: HFC-227ea extinguishant

Lời nói đầu

TCVN 7161-9:2024 thay thế TCVN 7161-9:2009.

TCVN 7161-9:2024 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-9:2019.

TCVN 7161-9:2024 do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7161 (ISO 14520) Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống bao gồm các phần sau:

TCVN 7161-1:2022 (ISO 14520-1:2015) - Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2020) - Phần 5: Khí chữa cháy   FK-5-1-12.

TCVN 7161-9:2024 (ISO 14520-9:2019) - Phần 9: Khí chữa cháy   HFC   227     ea.

TCVN 7161-13:2024 (ISO 14520-13:2015) - Phần 13: Khí chữa cháy IG-100.

TCVN 7161-14:2024 (ISO 14520-14:2015) - Phần 14: Khí chữa cháy IG-55.

TCVN 7161-15:2024 (ISO 14520-15:2015) - Phần 15: Khí chữa cháy IG-541.

ISO 14520   Gaseous fire-extinguishing systems   -   Physical properties and system design   còn có các phần sau:

-   Part   8:   HFC   125 extinguishant;

-   Part   10:   HFC 23 extinguishant;

- Part 11: HFC 235fa extinguishant;

- Part 12: IG-01 extinguishant.

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHẦN 9: KHÍ CHỮA CHÁY HFC-227EA

Gaseous fire-extinguishing systems       -       Physical properties and system design - Part       9: HFC-227ea extinguishant

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống chữa cháy bằng khí HFC-227ea  .   Tiêu chuẩn này bao gồm các th  ô  ng tin chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, yêu cầu thiết kế và điều kiện an toàn.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ thống chữa cháy tự động bằng khí HFC-227ea hoạt động tại các áp suất danh nghĩa 25   bar,   42   bar   và 50   bar   được nén bằng Nitơ. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

2  Tài liệu viện dẫn

Tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 7161-1-2022 (ISO 14520-1:2015), Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Ph  ầ  n 1: Yêu cầu chung.

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 7161-1 (ISO 14520-1).

4  Đặc tính kỹ thuật và sử dụng

4.1  Quy định chung

Khí chữa cháy HFC-227ea phải đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật nêu trong Bảng 1.

Khí chữa cháy HFC-227ea là khí không màu, hầu như không có mùi và không dẫn điện, có tỷ trọng gần bằng 6 lần so với không khí.

Các tính chất vật lý được nêu trong Bảng 2. HFC-227ea dập tắt đám cháy chủ yếu bằng cơ chế vật lý nhưng cũng có thể bằng một số cơ chế hóa học.

Bảng 1     -

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com