# Thông tư 07/2026/TT-BYT tieu chuan dien tich cong trinh su nghiep trong linh vuc y te

| Số hiệu | 07/2026/TT-BYT |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Ngày ban hành | 14/04/2026 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:07/2026/TT-BYT Hà Nội, ngày14 tháng 4

năm 2026

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHUẨN,

ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN

LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ VÀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC

DIỆN TÍCH CHUYÊN DÙNG, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC

PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Căn

cứ

Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15

;

Căn cứ Nghị định số

155/2025/NĐ-CP

ngày 16 tháng 6 năm 2025 của

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động

sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số

42/2025/NĐ-CP

ngày 27 tháng 2 năm 2025 của Chính

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Theo

đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích

công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Y tế và phân cấp thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên

dùng, diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý

của Bộ Y tế.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1.

Thông tư này quy định về:

a) Quy

định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp

trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định tại

điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 155/2025/NĐ-CP

của Chính

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự

nghiệp;

b)

Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện

tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

theo quy định tại

điểm c khoản 2 Điều 7, điểm c khoản 2 Điều 11

và điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 155/2025/NĐ-CP

.

2.

Tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp quy định tại Thông tư này không

áp dụng đối với việc xác định giá dịch vụ y tế và việc thanh toán chi phí khám

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đơn

vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Y tế.

Cơ

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định, quyết định, áp dụng tiêu

chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực

quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Diện

tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế

là diện tích sử dụng được

tính theo kích thước thông thủy để phục vụ hoạt động chuyên môn y tế của đơn vị

sự nghiệp công lập theo quy định tại

khoản 1 Điều 12 Nghị định số

155/2025/NĐ-CP

.

Cơ

quan, người có thẩm quyền quyết định diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh

vực y tế

là cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại

khoản

2 Điều 11 Nghị định số 155/2025/NĐ-CP

(sau đây gọi tắt là cơ quan, người có

thẩm quyền).

Đơn

vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

là các đơn vị

sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực y tế thuộc, trực thuộc Bộ Y tế theo

quy định của pháp luật.

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp

trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế

1.

Tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế thuộc

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo

Thông tư này; Tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp quy định tại

Phụ lục này là diện tích tối đa.

Cơ

quan, người có thẩm quyền quyết định việc áp dụng diện tích công trình sự nghiệp

trong lĩnh vực y tế theo từng chức năng độc lập hoặc tổ hợp nhiều chức năng hoạt

động của đơn vị để phù hợp điều kiện thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Căn

cứ tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp quy định tại Phụ lục ban

hành kèm theo Thông tư này; cơ quan, người có thẩm quyền quyết định diện tích

công trình sự nghiệp để phục vụ hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Điều 5. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức diện tích

công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Y tế

Nguyên

tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực

y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế quy định tại Thông tư này thực

hiện quy định tại

Điều 3 Nghị định số 155/2025/NĐ-CP

.

Điều 6. Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức

diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế cho

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Bộ trưởng

Bộ Y tế phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

quyết định tiêu chuẩn, định mức đối với:

Diện

tích chuyên dùng quy định tại các

điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều

7, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 155/2025/NĐ-CP

.

Diện

tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế của đơn vị mình theo quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 155/2025/NĐ-CP

.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Thông

tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2026.

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

Đối

với dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình sự nghiệp trong

lĩnh vực y tế và các nhiệm vụ đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt

theo quy định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì cơ quan, người

có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp

công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế và các nhiệm vụ quyết định điều chỉnh

hoặc không điều chỉnh theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Thông tư này.

Đối

với tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực y tế đã

được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực

thi hành mà còn phù hợp thì tiếp tục thực hiện theo văn bản đã ban hành cho đến

khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích công

trình sự nghiệp mới. Trong trường hợp này, cơ quan, người có thẩm quyền có văn

bản thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng

các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá

nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế) để hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán nhà nước;- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Bộ trưởng (để báo cáo);- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;- Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;- Lưu: VT, HTTB, PC. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Xuân Tuyên

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH CÔNG

TRÌNH SỰ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ

(Ban hành kèm Thông tư số 07/2026/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Bộ Y tế

Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự

nghiệp trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế và phân

cấp thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện tích

công trình sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế).

Các

khu vực chức năng chung cho các lĩnh vực

2.

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

2.1.

Diện tích công trình sự nghiệp chung cho khu vực Khám chữa bệnh

2.2.

Diện tích công trình sự nghiệp cho khu vực khám bệnh và điều trị ngoại trú

2.3.

Diện tích công trình sự nghiệp cho khu vực khám bệnh, chữa bệnh lâm sàng

2.3.1.

Phụ sản

2.3.2.

Nhi

2.3.3.

Truyền nhiễm

2.3.4.

Cấp cứu

2.3.5.

Hồi sức tích cực và chống độc

2.3.6.

Y học cổ truyền

2.3.7.

Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

2.3.8.

Phẫu thuật - gây mê hồi sức

2.3.9.

Y học hạt nhân - điều trị ung bướu

2.3.10.

Hỗ trợ sinh sản

2.3.11.

Tâm thần, thần kinh

2.4. Diện

tích công trình sự nghiệp cho lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Cận lâm sàng

2.4.1.

Chẩn đoán hình ảnh

2.4.2.

Xét nghiệm

2.4.3.

Truyền máu

2.4.4.

Giải phẫu bệnh

2.4.5.

Lọc máu

2.4.6.

Nội soi

2.4.7.

Thăm dò chức năng

2.4.8.

Dược

2.4.9.

Dinh dưỡng

2.4.10.

Kiểm soát nhiễm khuẩn

3.

Lĩnh vực Giám định y khoa

4.

Lĩnh vực Giám định pháp y

5.

Lĩnh vực Giám định pháp y tâm thần

6.

Lĩnh vực kiểm soát bệnh tật và dự phòng

7.

Lĩnh vực Kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm - Kiểm định, kiểm nghiệm an toàn

thực phẩm

8.

Lĩnh vực Kiểm định, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

9.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội

10.

Lĩnh vực Dân số

11.

Lĩnh vực Bảo vệ bà mẹ và trẻ em

Hạ

tầng phụ trợ

12.1.

Xử lý nước thải y tế

12.2.

Xử lý chất thải rắn y tế

12.3.

Hệ thống khí y tế

12.4.

Nhà để xe/bãi đỗ xe

Diện

tích công trình sự nghiệp cho Trạm y tế cấp xã

13.1.

Khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế cấp xã

13.1.1.

Diện tích chuyên dùng khám bệnh, chữa bệnh chung

13.1.2.

Diện tích khám bệnh, chữa bệnh

13.2.

Dược, cận lâm sàng Trạm Y tế cấp xã

13.2.1.

Chẩn đoán hình ảnh

13.2.2

Xét nghiệm

13.2.3

Thăm dò chức năng

13.2.4

Dược

13.3.

Dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội Trạm Y tế cấp xã

13.4.

Phòng bệnh, an toàn thực phẩm Trạm Y tế cấp xã

13.5.

Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ Trạm Y tế cấp xã

13.6.

Diện tích công trình sự nghiệp cho Điểm Y tế

DANH MỤC BẢNG

Bảng

1: Diện tích chung cho các lĩnh vực

Bảng

2: Diện tích chung cho khu vực khám chữa bệnh

Bảng

3: Diện tích cho khu vực khám bệnh và điều trị ngoại trú

Bảng 4:

Diện tích cho khu vực phụ sản

Bảng

5: Diện tích cho khu vực nhi

Bảng

6: Diện tích cho khu vực truyền nhiễm

Bảng

7: Diện tích cho khu vực cấp cứu

Bảng

8: Diện tích cho khu vực hồi sức tích cực và chống độc

Bảng

9: Diện tích cho khu vực y học cổ truyền

Bảng

10: Diện tích cho khu vực vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

Bảng

11: Diện tích cho khu vực phẫu thuật - gây mê hồi sức

Bảng

12: Diện tích cho khu vực y học hạt nhân - điều trị ung bướu

Bảng

13: Diện tích cho khu vực hỗ trợ sinh sản

Bảng 14:

Diện tích cho khu vực tâm thần, thần kinh

Bảng

15: Diện tích cho khu vực chẩn đoán hình ảnh

Bảng

16: Diện tích cho khu vực xét nghiệm

Bảng

17: Diện tích cho khu vực truyền máu

Bảng

18: Diện tích cho khu vực giải phẫu bệnh

Bảng

19: Diện tích cho khu vực lọc máu

Bảng

20: Diện tích cho khu vực nội soi

Bảng

21: Diện tích cho khu vực thăm dò chức năng

Bảng

22: Diện tích cho khu vực dược

Bảng

23: Diện tích cho khu vực dinh dưỡng

Bảng

24: Diện tích cho khu vực kiểm soát nhiễm khuẩn

Bảng

25: Diện tích cho lĩnh vực giám định y khoa

Bảng

26: Diện tích cho lĩnh vực giám định pháp y

Bảng

27: Diện tích cho lĩnh vực giám định pháp y tâm thần

Bảng

28: Diện tích không gian cho lĩnh vực kiểm soát bệnh tật và dự phòng

Bảng

29: Diện tích lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm - kiểm định, kiểm

nghiệm an toàn thực phẩm

Bảng

30: Diện tích cho lĩnh vực kiểm định, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

Bảng

31: Diện tích cho lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội

Bảng

32: Diện tích cho lĩnh vực dân số

Bảng

33: Diện tích cho lĩnh vực bảo vệ bà mẹ và trẻ em

Bảng

34: Diện tích Nhà để xe/bãi đỗ xe

Bảng

35: Trạm Y tế - Diện tích khám bệnh, chữa bệnh chung

Bảng

36: Trạm Y tế - Diện tích khám bệnh, chữa bệnh

Bảng

37: Trạm Y tế - Diện tích xét nghiệm

Bảng 38:

Trạm Y tế - Diện tích thăm dò chức năng

Bảng

39: Trạm Y tế - Diện tích dược

Bảng

40: Trạm Y tế - Diện tích dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội

Bảng

41: Trạm Y tế - Diện tích phòng bệnh, an toàn thực phẩm

Các khu vực chức năng chung cho các lĩnh vực

Bảng 1: Diện tích chung cho các lĩnh vực

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

1.1 Bộ

phận đón tiếp, trực m²/chỗ làm việc 6 “Chỗ

làm việc” là diện tích làm việc dành cho 01 nhân viên y tế để thực hiện các

công việc hành chính. Căn cứ quy mô của mỗi đơn vị để xác định số chỗ làm việc

cho phù hợp

1.2 Phòng

giao ban, sinh hoạt chung m²/người 2 Căn

cứ số lượng nhân viên và yêu cầu công việc của đơn vị để xác định diện tích

cho phù hợp

1.3 Khu

vệ sinh nhân viên (nam, nữ riêng biệt) m²/phòng 24 Bao

gồm cả khu vực tắm

1.4 Phòng

thay quần áo (nam, nữ riêng biệt) m²/chỗ 2 “Chỗ”

bao gồm không gian thay quần áo và tủ để đồ của 01 người

1.5 Kho

chuyên dụng (thiết bị y tế, vật tư chuyên dụng, tài liệu về hồ sơ bệnh án…) Căn

cứ nhu cầu sử dụng của đơn vị, nhân lực, kỹ thuật chuyên môn để xác định số

lượng, quy mô và cấp độ kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều hơn 01 kho, có

thể gộp diện tích

Kho

chung của đơn vị m²/phòng 48 Là

kho sử dụng chung của toàn đơn vị sự nghiệp

Kho riêng

của bộ phận chuyên môn m²/phòng 24 Là

kho sử dụng riêng của bộ phận chuyên môn (khoa, phòng...) thuộc đơn vị sự

nghiệp

1.6 Kho

bẩn m²/phòng 15 Căn

cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng kho cho phù hợp. Trường hợp có nhiều

hơn 01 kho, có thể gộp diện tích

1.7 Kho

sạch m²/phòng 21

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

2.1. Diện tích công trình sự nghiệp chung cho khu vực Khám

chữa bệnh

Bảng 2: Diện tích chung cho khu vực khám chữa bệnh

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

2.1 Phòng

chuyên gia m²/người 9

2.2 Chỗ

trực và làm việc của điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên m²/người 9 Là

diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn; gồm diện tích kê bàn, quầy, tủ,

ghế

2.3 Phòng

bác sĩ m²/người 9 Bao gồm

cả diện tích trực đêm; gồm diện tích kê bàn, quầy, tủ, ghế

2.4 Phòng

điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên m²/người 6

2.5 Phòng

điều trị nội trú 01 giường m²/giường 12 Không

bao gồm khu vệ sinh

2.6 Phòng

điều trị nội trú nhiều hơn 01 giường m²/giường 9

2.7 Phòng

tạm lưu bệnh nhân 01 giường m²/giường 12 Lưu

không quá 24 giờ. Không bao gồm khu vệ sinh

2.8 Phòng

tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường m²/giường 9

2.9 Khu

vực sinh hoạt chung (trong đơn nguyên điều trị nội trú) m²/chỗ 1,5/người lớn 1,8/trẻ em Bao

gồm diện tích kê ghế ngồi của 01 người

2.10 Phòng

thủ thuật Bao

gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác thủ thuật của bác

sĩ

Thực

hiện thủ thuật đơn giản m²/phòng 24

Thực

hiện thủ thuật can thiệp m²/phòng 36

2.11 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ m²/chỗ 6

2.12 Phòng

cấp cứu m²/giường 12 Bao

gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác của bác sĩ

2.13 Khu

vệ sinh nhân viên (nam, nữ riêng biệt) Xem

mục 1.3 Bảng 1

2.14 Phòng

thay quần áo (nam/nữ) Xem

mục 1.4 Bảng 1

2.15 Phòng

thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ m²/phòng 15 Căn

cứ nhu cầu sử dụng để xác định số lượng phù hợp

2.16 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

2.17 Kho

bẩn Xem

mục 1.6 Bảng 1

2.18 Kho

sạch Xem mục

1.7 Bảng 1

2.19 Diện

tích làm việc của nhân viên trực kho, cấp phát m²/người 12 Bao

gồm diện tích kê bàn, tủ, ghế, giường của nhân viên

2.20 Khu

vực để xe lăn, băng ca m²/chỗ 1/xe lăn; 2/băng ca Căn cứ

nhu cầu sử dụng để xác định số lượng, vị trí cho phù hợp

2.21 Phòng

đào tạo m²/người 1,8

2.2. Diện tích công trình sự nghiệp cho khu vực khám bệnh và

điều trị ngoại trú

Bảng 3: Diện tích cho khu vực khám bệnh và điều trị ngoại trú

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

3.1 Phòng

thủ thuật Xem

mục 2.10 Bảng 2

3.2 Phòng

cho bú (bố trí tại khu vực khám nhi) m²/chỗ 1,8 “Chỗ”

là diện tích kê ghế, cho 01 bà mẹ

3.3 Quầy

thuốc m²/chỗ 9 Bao gồm

diện tích kê bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên (không bao gồm các tủ thuốc)

3.4 Chỗ

lấy mẫu bệnh phẩm m²/chỗ 4 Là

khu vực lấy mẫu, bệnh phẩm cho 01 bệnh nhân (gồm 01 xí + 01 chậu rửa)

3.5 Chỗ

nhận mẫu bệnh phẩm m²/chỗ 9 Bao

gồm diện tích kê tủ đựng mẫu, bàn, quầy, ghế của 1 nhân viên, và các thiết bị

hỗ trợ…

3.6 Phòng

cấp cứu Xem

mục 2.12 Bảng 2

3.7 Khu

vực tiêm

3.7.1 Phòng

khám sàng lọc trướctiêm m²/chỗ 12

3.7.2 Khu

vực tiêm m²/chỗ tiêm 12

3.7.3 Khu

theo dõi sau tiêm m²/chỗ 1,5/người lớn1,8/trẻ em Bao

gồm diện tích kê ghế ngồi của 01 người

3.8 Khám

nội m²/chỗ 12

3.9 Khám

ngoại m²/chỗ 12

3.10 Khám

thần kinh m²/chỗ 15

3.11 Khám

da liễu m²/chỗ 15

3.12 Khám

y học cổ truyền

3.12.1 Phòng

khám y học cổ truyền m²/chỗ 12

3.12.2 Phòng

thủ thuật y học cổtruyền m²/chỗ 12

3.13 Khám

sản/phụ khoa m²/chỗ 18

3.14 Khám

nhi m²/chỗ khám 12

3.15 Khám

truyền nhiễm m²/chỗ khám 15

3.16 Khám

răng hàm mặt

3.16.1 Phòng

khám m²/ghếkhám 12

3.16.2 Phòng

chỉnh hình m²/chỗ 12

3.16.3 Xưởng

răng giả m²/chỗ 30

3.17 Khám

mắt

3.17.1 Phòng

khám m²/chỗ 18

3.17.2 Phòng

điều trị m²/chỗ 24

3.18 Khám

Tai - Mũi - Họng m²/ghế khám 12

3.19 Phòng

tạm lưu bệnh nhân 01 giường Xem

mục 2.7 Bảng 2

3.20 Phòng

tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường Xem

mục 2.8 Bảng 2

3.21 Phòng

tư vấn m²/phòng 12

2.3. Diện tích công trình sự nghiệp cho khu vực khám bệnh,

chữa bệnh lâm sàng

2.3.1. Phụ sản

Bảng 4: Diện tích cho khu vực phụ sản

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diệntích Chú thích

4.1 Khu

vô khuẩn

4.1.1 Phòng

khám thai m²/chỗ 18

4.1.2 Phòng

chờ đẻ m²/giường 9

4.1.3 Phòng

vệ sinh trước khi đẻ m²/phòng 9

4.1.4 Phòng

nghỉ sau khi thực hiện thủ thuật sinh đẻ kế hoạch Xem mục 2.7 và 2.8Bảng 2

4.1.5 Phòng

rửa tay, thay áo m²/phòng 9

4.1.6 Phòng

đỡ đẻ m²/bàn đẻ 18

4.1.7 Phòng

thủ thuật sinh đẻ kế hoạch m²/phòng 18

4.2 Khu

hữu khuẩn

4.2.1 Phòng

vệ sinh trước khi đẻ m²/phòng 9

4.2.2 Phòng

đỡ đẻ hữu khuẩn (01 bàn) m²/phòng 18

4.3 Khu

hậu cần

4.3.1 Phòng

tắm rửa - trẻ sơ sinh m²/phòng 12

4.3.2 Kho

sạch Xem mục 1.7 Bảng 1

4.3.3 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ Xem mục 2.11 Bảng 2

4.3.4 Khu

vực thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ Xem mục 2.15 Bảng 2

4.4 Phòng

tạm lưu sản phụ đẻ mổ

4.4.1 Phòng

tạm lưu bệnh nhân 01 giường Xem mục 2.7 Bảng 2

4.4.2 Phòng

tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường Xem mục 2.8 Bảng 2

4.5 Khu

tạm lưu sản phụ đẻ thường

4.5.1 Phòng

tạm lưu bệnh nhân 01 giường Xem mục 2.7 Bảng 2

4.5.2 Phòng

tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường Xem mục 2.8 Bảng 2

4.5.3 Phòng

tạm lưu sản phụ đẻ nhiễm khuẩn m²/phòng 22 01 giường

4.5.4 Phòng

thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ m²/phòng 15

4.6 Đơn

nguyên điều trị phụ khoa

4.6.1 Phòng

khám phụ khoa Xem mục 3.13 Bảng 3

4.6.2 Phòng

thủ thuật Xem mục 2.10 Bảng 2

4.6.3 Phòng

tư vấn phòng chống bệnh sản phụ khoa Xem mục 3.21 Bảng 3

4.7 Phòng

sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh m²/chỗ 18 Bao

gồm diện tích kê, bàn, ghế, giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác của bác

sĩ

4.8 Đơn

nguyên điều trị nội trú

4.8.1 Phòng

điều trị nội trú 01 giường m²/giường Xem mục 2.5 Bảng 2

4.8.2 Phòng

điều trị nội trú nhiều hơn 01giường m²/giường Xem mục 2.6 Bảng 2

2.3.2. Nhi

Bảng 5: Diện tích cho khu vực nhi

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

5.1 Khu

vực trẻ sơ sinh

5.1.1 Phòng

điều trị nội trú(thiếu tháng và cách

ly) m²/giường 4

5.1.2 Khu

vực đặt lồng ấp m²/lồng ấp 9

5.1.3 Phòng

tắm rửa m²/phòng 15

5.1.4 Chỗ

pha sữa m²/phòng 15

5.1.5 Chỗ

cho bú m²/phòng 15

5.2 Khu

vực cho trẻ nhỏ

5.2.1 Phòng

điều trị nội trú 01 giường Xem mục

2.5 Bảng 2 (Đã bao gồm diện tích cho 01 người chăm sóc)

5.2.2 Phòng

điều trị nội trú nhiều hơn 01 giường Xem

mục 2.6 Bảng 2 (Đã bao gồm diện tích cho 01 người chăm sóc)

5.3 Khu

vực cho trẻ lớn

5.3.1 Phòng

điều trị nội trú 01 giường Xem mục

2.5 Bảng 2

5.3.2 Phòng

điều trị nội trú nhiều hơn 01 giường Xem

mục 2.6 Bảng 2

5.4 Khu

vực phụ trợ

5.4.1 Phòng

chơi m²/phòng 18

5.4.2 Phòng

vệ sinh m²/phòng 12 Đã

bao gồm không gian tắm

5.4.3 Kho

bẩn Xem

mục 1.6 Bảng 1

5.4.4 Kho

sạch Xem

mục 1.7 Bảng 1

2.3.3. Truyền nhiễm

Bảng 6: Diện tích cho khu vực truyền nhiễm

STT Tên các diện tích Chú thích

6.1 Phòng

cấp cứu Xem mục 2.12 Bảng 2

6.2 Phòng

điều trị nội trú 01 giường Xem mục 2.5 Bảng 2

6.3 Phòng

điều trị nội trú nhiều hơn 01 giường Xem mục 2.6 bảng 2

6.4 Kho

bẩn Xem mục 1.6 Bảng 1

6.5 Kho

sạch Xem mục 1.7 Bảng 1

2.3.4. Cấp cứu

Bảng 7: Diện tích cho khu vực cấp cứu

STT Tên

các diện tích Đơn

vị tính Diện

tích Chú

thích

7.1 Phòng

tiếp nhận, phân loại m²/giường 9

7.2 Phòng

thủ thuật Xem

mục 2.10 Bảng 2

7.3 Phòng

tắm rửa, khử độc m²/giường 12

7.4 Phòng

tạm lưu bệnh nhân 01 giường Xem

mục 2.7 Bảng 2

7.5 Phòng

tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường Xem

mục 2.8 Bảng 2

2.3.5. Hồi sức tích cực và chống độc

Bảng 8: Diện tích cho khu vực hồi sức tích cực và chống độc

STT Tên

các diện tích Đơn

vị tính Diện

tích Chú

thích

8.1 Phòng

điều trị tích cực m²/giường 15

8.2 Phòng

cách ly, điều trị tích cực m²/phòng 15 Bố trí

01 giường/ phòng (không bao gồm diện tích vệ sinh)

8.3 Phòng

thủ thuật m²/phòng 36

8.4 Chỗ

trực và làm việc của điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên Xem

mục 2.2 Bảng 2

8.5 Kho

bẩn Xem

mục 1.6 Bảng 1

8.6 Kho

sạch Xem

mục 1.7 Bảng 1

2.3.6. Y học cổ truyền

Bảng 9: Diện tích cho khu vực y học cổ truyền

STT Tên các diện tích Đơn vịtính Diện tích Chú thích

I Khu

vực khám và điều trị

9.1 Phòng

khám y học cổ truyền Xem

mục 3.12.1 Bảng 3

9.2 Phòng

cấy chỉ m²/chỗ 18

9.3 Phòng

thủ thuật Xem

mục 2.10 Bảng 2

9.4 Phòng

điều trị bằng quang điện m²/chỗ 12

9.5 Phòng

điều trị bằng nhiệt m²/chỗ 5

9.6 Phòng

thủy trị liệu m²/chỗ 15 Bao

gồm diện tích tắm, ngâm nước thuốc, tắm bùn khoáng

9.7 Phòng

châm cứu Xem

mục 3.12.2 Bảng 3

9.8 Phòng

liệu pháp hướng dẫn tập dưỡng sinh m²/chỗ 9

9.9 Phòng

phát thuốc cổ truyền m²/phòng 48 Bao

gồm diện tích kê tủ thuốc cổ truyền, bàn chia, cân thuốc, nhận đơn

9.10 Kho

dụng cụ m²/phòng 15

II Khu

vực bào chế, sản xuất

9.11 Các phòng

chế biến, bào chế thuốc cổ truyền Căn

cứ dây chuyền và công nghệ sản xuất dược liệu để xác định diện tích cho phù hợp

9.11.1 Kho

nguyên liệu m²/phòng 36

9.11.2 Khu

vực ngâm, rửa m²/khuvực 30 "Khu

vực" là diện tích bố trí bể ngâm, rửa và sơ chế dược liệu

9.11.3 Khu

vực phơi, sấy m²/khuvực 30 Đã

bao gồm diện tích bố trí thiết bị chuyên dụng

9.12 Khu

vực bào chế dược liệu Căn

cứ dây chuyền và công nghệ bào chế dược liệu để xác định diện tích cho phù hợp

9.12.1 Bào,

xay, sao, trộn m²/khuvực 36

9.12.2 Khu

vực bào chế các dạng thuốc cổ truyền m²/khuvực 36

9.12.3 Khu

vực chiết xuất m²/khuvực 36

9.12.4 Kho

bán thành phẩm m²/kho 36

9.12.5 Khu

vực kiểm nghiệm chất lượng bán thành phẩm m²/khuvực 36

9.12.6 Khu

vực đóng gói m²/phòng 24

9.12.7 Khu

vực kiểm nghiệm thànhphẩm m²/khuvực 36

9.12.8 Kho

thành phẩm thuốc cổ truyền m²/kho 48

9.13 Khu

sắc thuốc Căn

cứ theo dây chuyền công nghệ để xác định diện tích cho phù hợp

9.14 Kho vị

thuốc cổ truyền m²/kho 48

9.15 Kho

lẻ cấp phát thuốc thành phẩm m²/kho 48

9.16 Vườn

thuốc nam Căn

cứ theo nhu cầu và quỹ đất xây dựng của đơn vị để xác định diện tích cụ thể

2.3.7. Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

Bảng 10: Diện tích cho khu vực vật lý trị liệu - phục hồi chức

năng

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

10.1 Phòng

điều trị bằng quang điện Xem

mục 9.4 Bảng 9

10.2 Phòng

điều trị bằng nhiệt Xem

mục 9.5 Bảng 9

10.3 Bộ phận

thủy trị liệu Xem

mục 9.6 Bảng 9

10.4 Phòng

liệu pháp hướng dẫn tập dưỡng sinh Xem

mục 9.8 Bảng 9

10.5 Oxy

cao áp

10.5.1 Buồng

điều trị oxy cao áp đơn chỗ m²/máy 22

10.5.2 Buồng

điều trị oxy cao áp đa chỗ Căn cứ

theo thông số kỹ thuật của thiết bị để xác định diện tích cho phù hợp

10.6 Ngôn

ngữ trị liệu m²/chỗ 15

10.7 Tâm

lý trị liệu m²/chỗ 15

10.8 Các

phòng thủ thuật phục hồi chức năng khác Căn

cứ theo phương pháp và công nghệ được lựa chọn đề xác định diện tích cho phù

hợp

10.9 Xưởng

chỉnh hình chân tay giả

10.9.1 Phòng

đo đạc m²/phòng 20

10.9.2 Xưởng

sản xuất m²/xưởng 40

10.9.3 Phòng

hoàn thiện m²/phòng 15

2.3.8. Phẫu thuật - gây mê hồi sức

Bảng 11: Diện tích cho khu vực phẫu thuật - gây mê hồi sức

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

11.1 Phòng

tiếp nhận bệnh nhân m²/giường 12

11.2 Khu

vực rửa tay vô khuẩn m²/chỗ 2,5

11.3 Phòng

thay quần áo (nam, nữ riêng biệt) Xem mục

1.4 Bảng 1

11.4 Hành

lang vô khuẩn Chiều

rộng ≥ 2,4m

11.5 Phòng

cung cấp vật tư m²/bàn mổ 18

11.6 Phòng

chuẩn bị trước mổ (tiền mê) m²/giường 12

11.7 Hành

lang sạch Chiều

rộng ≥ 2,4m

11.8 Phòng

mổ m²/phòng 45 Mổ

vô khuẩn, hữu khuẩn

11.9 Phòng

mổ kỹ thuật cao (phòng mổ Hybrid) m²/phòng 100 Là

phòng mổ kết hợp các thiết bị phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, thiết bị can

thiệp. Căn cứ vào chức năng và yêu cầu tích hợp các thiết bị cụ thể để xác định

diện tích phù hợp

11.10 Phòng

nghỉ giữa ca mổ m²/phòng 24

11.11 Phòng

ghi hồ sơ mổ m²/phòng 12

11.12 Phòng

khử khuẩn m²/phòng 30

11.13 Phòng

đồ thải m²/phòng 18

11.14 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

11.15 Phòng

hồi tỉnh m²/giường 12

11.16 Hành

chính, trực m²/phòng 24

2.3.9. Y học hạt nhân - điều trị ung bướu

Bảng 12: Diện tích cho khu vực y học hạt nhân - điều trị ung

bướu

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

12.1 Khu

vực kỹ thuật điều trị

12.1.1 Phòng

lập kế hoạch điều trị m²/người 6

12.1.2 Phòng

làm khuôn chì mặt nạ m²/phòng 36

12.1.3 Phòng

pha chế (Hot Lab) m²/phòng 30

12.1.4 Phòng

tiêm (thuốc phóng xạ) m²/phòng 15

12.1.5 Phòng

chờ hấp thụ m²/người 6

12.1.6 Phòng

nghỉ bệnh nhân sau tiêm m²/người 6 Khu vực

có nguy cơ lây nhiễm cao/nhiễm xạ, cần tránh nhiễm xạ chéo

12.1.7 Phòng

đọc kết quả m²/phòng 15

12.1.8 Phòng

thay đồ Xem

mục 1.4 Bảng 1

12.2 Khu

vực đặt máy gia tốc

12.2.1 Phòng

máy gia tốc m²/máy 150

12.2.2 Phòng

điều khiển gia tốc m²/phòng 18

12.2.3 Phòng

chuẩn bị m²/phòng 18

12.2.4 Phòng

sever và UPS m²/phòng 12

12.3 Khu

vực đặt máy CT mô phỏng

12.3.1 Phòng

máy CT mô phỏng m²/máy 40

12.3.2 Phòng

điều khiển CT mô phỏng m²/phòng 12

12.3.3 Phòng

chuẩn bị m²/phòng 18

12.4 Khu

vực đặt máy xạ áp sát

12.4.1 Phòng

điều trị tia xạ áp sát m²/máy 40

12.4.2 Phòng

điều khiển m²/phòng 18

12.4.3 Phòng

chuẩn bị m²/phòng 18

12.5 Khu

vực cộng hưởng từ (MRI)

12.5.1 Khu

vực đặt máy

Phòng chụp m²/máy 50

Phòng điều khiển m²/chỗ 12

12.5.2 Phòng

đọc và xử lý hình ảnh m²/phòng 24

12.5.3 Phòng

chuẩn bị m²/phòng 18

12.6 Khu

vực chụp cắt lớp vi tính xạ đơn (SPECT)

12.6.1 Phòng

chụp cắt lớp vi tính phát xạ đơn (SPECT) m²/phòng 45

12.6.2 Phòng

điều khiển SPECT m²/phòng 18

12.6.3 Phòng

chờ bệnh nhân m²/phòng 18

12.7 Khu

vực chụp SPECT/CT

12.7.1 Phòng

chụp cắt lớp vi tính phát xạ (SPECT/CT) m²/phòng 45

12.7.2 Phòng

điều khiển SPECT m²/phòng 18

12.7.3 Phòng

chờ bệnh nhân m²/phòng 18

12.8 Khu

vực chụp PET/MRI

12.8.1 Phòng

chụp cắt lớp vi tính phát xạ PET/MRI m²/phòng 45

12.8.2 Phòng

điều khiển PET/MRI m²/phòng 18

12.8.3 Phòng

chờ bệnh nhân m²/phòng 18

12.9 Khu

vực chụp PET/CT

12.9.1 Phòng

chụp cắt lớp vi tính phát xạ PET/CT m²/phòng 45

12.9.2 Phòng

điều khiển PET/CT m²/phòng 18

12.9.3 Phòng

chờ bệnh nhân m²/phòng 18

12.10 Khu

vực truyền hóa chất điều trị ung bướu (ghế điều trị)

12.10.1 Khu

vực kiểm tra sức khỏe m²/chỗ 12

12.10.2 Khu

vực ghế điều trị m²/ghế 9

12.10.3 Khu

vực điều trị áp lực âm m²/ghế 9

12.10.4 Khu

nghỉ nhân viên y tế m²/phòng 18

12.10.5 Khu

vệ sinh nhân viên (nam, nữ riêng biệt) Xem

mục 1.3 Bảng 1

12.10.6 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

12.10.7 Kho

bẩn Xem

mục 1.6 Bảng 1

12.10.8 Kho

sạch Xem

mục 1.7 Bảng 1

12.11 Khu

vực điều trị I-131

12.11.1 Phòng

lưu điều trị I-131 m²/giường 20 Diện

tích chưa bao gồm phòng vệ sinh

12.11.2 Kho

chứa I-131 m²/phòng 10

12.11.3 Khu

đệm m²/phòng 12

12.11.4 Phòng

đo liều m²/phòng 10

12.11.5 Khu

thu gom đồ thải phóng xạ m²/phòng 12

12.11.6 Chỗ

trực Xem

mục 2.2 Bảng 2

12.11.7 Phòng

thay đồ, gửi đồ m²/phòng 10

12.12 Khu

vực đo loãng xương

12.12.1 Phòng

đo loãng xương m²/máy 24

12.12.2 Phòng

điều khiển m²/chỗ 12

12.13 Khu

vực đo độ tập trung tuyến giáp m²/phòng 18

12.14 Phòng

X-quang

12.14.1 Khu

vực đặt máy

Phòng chụp m²/máy 25

Phòng điều khiển m²/chỗ 12

12.14.2 Khu

vực chuẩn bị

Buồng tháo, thụt m²/phòng 9

Phòng nghỉ bệnh nhân m²/giường 9

12.15 Phòng

tạm lưu bệnh nhân 01 giường Xem

mục 2.7 Bảng 2

12.16 Phòng

tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường Xem

mục 2.8 Bảng 2

12.17 Khu

vực đặt hệ thống Cyclotron m²/khu vực 500

2.3.10. Hỗ trợ sinh sản

Bảng 13: Diện tích cho khu vực hỗ trợ sinh sản

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

13.1 Phòng

khám Xem

mục 3.13 Bảng 3

13.2 Phòng

tư vấn Xem

mục 3.21 Bảng 3

13.3 Siêu

âm

13.3.1 Phòng

siêu âm m²/máy 12

13.3.2 Phòng

chuẩn bị cho đơn vị siêu âm can thiệp m²/người 6

13.3.3 Phòng

nghỉ sau siêu âm can thiệp m²/người 6

13.4 Phòng

lấy mẫu tinh dịch m²/phòng 12

13.5 Phòng

tiêm và lấy máu xét nghiệm Xem mục

3.7.2 Bảng 3

13.6 Phòng

xét nghiệm tinh dịch và lọc rửa tinh trùng m²/phòng 30

13.7 Phòng

bơm tinh trùng vào buồng tử cung m²/phòng 30

13.8 Phòng

chọc hút noãn - chuyển phôi m²/phòng 30

13.9 Phòng

lưu trữ phôi m²/khu vực 50

13.10 Phòng

lab thụ tinh trong ống nghiệm m²/phòng 30

13.11 Phòng

tạm lưu bệnh nhân 01 giường Xem

mục 2.7 Bảng 2

13.12 Phòng

tạm lưu bệnh nhân nhiều hơn 01 giường Xem

mục 2.8 Bảng 2

13.13 Phòng

trữ đông m²/phòng 18

13.14 Trung

tâm tế bào gốc - Ngân hàng mô

13.14.1 Ngân

hàng mô m²/phòng 100

13.14.2 Phòng

Lab - xét nghiệm tế bào m²/phòng 30

13.14.3 Phòng

Lab - xử lý tế bào m²/phòng 100

13.14.4 Phòng

phân tích nhiễm sắc thể m²/phòng 30

13.14.5 Phòng

nuôi cấy tế bào ối và máu m²/phòng 30

13.14.6 Phòng

thu hoạch tế bào m²/phòng 30

13.14.7 Phòng

làm phôi tế bào m²/phòng 30

2.3.11. Tâm thần, thần kinh

Bảng 14: Diện tích cho khu vực tâm thần, thần kinh

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

14.1 Phòng

khám tâm thần, thần kinh Xem

mục 3.10 Bảng 3

14.2 Phòng

điều trị nội trú tâm thần người lớn (cấp tính, bán cấp tính, mãn tính riêng

cho nam/nữ) Xem

mục 2.5 và 2.6 Bảng 2

14.3 Phòng

điều trị nội trú tâm thần trẻ em Xem

mục 2.5 và 2.6 Bảng 2

14.4 Phòng

cấp cứu tâm thần - thần kinh Xem

mục 2.12 Bảng 2

14.5 Phòng

điều trị cai nghiện chất m²/phòng 18 Không

bao gồm khu vệ sinh

14.6 Phòng

điều trị các rối loạn lo âu, trầm cảm, stress m²/phòng 18

14.7 Thăm

dò chức năng

14.7.1 Phòng

điện não đồ m²/phòng 32

14.7.2 Phòng

điện cơ m²/phòng 36

14.7.3 Thăm

dò chức năng thần kinh m²/phòng 36

14.7.4 Phòng

tư vấn, trị liệu tâm lý Xem

mục 3.21 Bảng 3

14.7.5 Nghiên

cứu tâm lý lâm sàng m²/phòng 18

14.8 Liệu

pháp

14.8.1 Liệu

pháp vận động - phục hồi chức năng m²/chỗ 12

14.8.2 Liệu

pháp nhận thức - hành vi m²/chỗ 12

14.8.3 Liệu

pháp tâm động học, liệu pháp gia đình, liệu pháp nhóm m²/chỗ 12

14.8.4 Liệu

pháp lao động, liệu pháp nghệ thuật, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng cuộc sống m²/chỗ 12

2.4. Diện tích công trình sự nghiệp cho lĩnh vực khám bệnh,

chữa bệnh Cận lâm sàng

2.4.1. Chẩn đoán hình ảnh

Bảng 15: Diện tích cho khu vực chẩn đoán hình ảnh

STT Tên các diện tích Đơn vịtính Diệntích Chú thích

15.1 Phòng

X-quang Xem

mục 12.14 Bảng 12

15.2 Phòng

máy CT - scanner

15.2.1 Khu

vực đặt máy

Phòng chụp m²/máy 35

Phòng điều khiển m²/phòng 12

15.2.2 Khu

vực chuẩn bị m²/máy 18

15.3 Siêu

âm

15.3.1 Phòng

siêu âm m²/máy 12

15.3.2 Phòng

chuẩn bị cho đơn vị siêu âm can thiệp m²/phòng 9

15.3.3 Phòng

nghỉ sau siêu âm can thiệp m²/giường 12

15.4 Cộng

hưởng từ (MRI) Xem

mục 12.5 Bảng 12

15.5 Khu

vực chụp mạch (DSA)

15.5.1 Phòng

đặt máy m²/máy 70

15.5.2 Phòng

điều khiển m²/phòng 15

15.5.3 Phòng

chuẩn bị m²/phòng 18

15.5.4 Phòng

kỹ thuật điện m²/phòng 20

15.5.5 Phòng

xử lý dụng cụ, tập kết đồ thải m²/phòng 18

15.5.6 Phòng

theo dõi bệnh nhân m²/giường 12

15.5.7 Phòng

chuẩn bị cho nhân viên m²/phòng 18

15.6 Khu

vực đo loãng xương

15.6.1 Phòng

đo loãng xương m²/máy 24

15.6.2 Phòng

điều khiển m²/chỗ 12

15.7 Phòng

đọc và xử lý hình ảnh m²/phòng 24

15.8 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

2.4.2. Xét nghiệm

Bảng 16: Diện tích cho khu vực xét nghiệm

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

16.1 Khu

vực xét nghiệm vi sinh

16.1.1 Xét

nghiệm vi sinh m²/phòng 80

16.1.2 Phòng

vô khuẩn m²/phòng 12

16.1.3 Phòng

chuẩn bị môi trường/mẫu m²/phòng 36

16.1.4 Phòng

rửa/tiệt trùng m²/phòng 30

16.2 Khu

vực xét nghiệm hóa sinh

16.2.1 Xét

nghiệm hóa sinh m²/phòng 80

16.2.2 Chuẩn

bị m²/phòng 36

16.2.3 Phòng

rửa/tiệt trùng m²/phòng 36

16.3 Khu

vực xét nghiệm huyết học

16.3.1 Xét

nghiệm huyết học m²/phòng 80

16.3.2 Phòng

lưu trữ máu m²/phòng 36

16.3.3 Phòng

lưu trữ mẫu máu xét nghiệm m²/phòng 36

16.3.4 Phòng

rửa/tiệt trùng m²/phòng 36

16.4 Kho

chuyên dụng Xem mục 1.5 Bảng 1

2.4.3. Truyền máu

Bảng 17: Diện tích cho khu vực truyền máu

STT Tên các diện tích Đơn vịtính Diện tích Chú thích

17.1 Phòng

chờ dành cho người hiến máu Xem

mục 1.1 Bảng 1

17.2 Phòng

khám và xét nghiệm huyết học Xem

mục 3.7.1 Bảng 3

17.3 Phòng

lấy máu kết hợp phòng đệm m²/chỗ 12

17.4 Phòng

trữ, phát máu và chế phẩm máu m²/phòng 36

17.5 Phòng

nghỉ cho người hiến máu m²/người 6

2.4.4. Giải phẫu bệnh

Bảng 18: Diện tích cho khu vực giải phẫu bệnh

STT Tên các diệntích Đơn vịtính Diệntích Chú thích

18.1 Bộ

phận giải phẫu bệnh m²/khu vực 300 “Khu

vực” là diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn (phòng chẩn đoán tế bào học;

phòng nhận và xử lý bệnh phẩm; phòng cắt, nhuộm bệnh phẩm; phòng chuẩn bị, pha

chế hóa chất; phòng ảnh, đọc tiêu bản; phòng rửa, tiệt trùng…). Tùy theo thiết

kế có thể phân chia hoặc gộp các phòng chức năng. Căn cứ quy mô, điều kiện

năng lực chuyên môn của bệnh viện để xác định diện tích của từng phòng chức

năng riêng biệt cho phù hợp

18.2 Khu

vực xét nghiệm Căn

cứ điều kiện năng lực và nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo

Bảng 16

18.3 Phòng

lưu tử thi m²/phòng 36

18.4 Phòng

khám nghiệm tử thi m²/phòng 45

18.5 Phòng

lưu trữ bệnh phẩm m²/phòng 30

18.6 Kho Xem

mục 1.5 Bảng 1

18.7 Phòng

rửa, tiệt trùng Xem

mục 2.11 Bảng 2

2.4.5. Lọc máu

Bảng 19: Diện tích cho khu vực lọc máu

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

19.1 Đón

tiếp bệnh nhân, trực Xem

mục 1.1 Bảng 1

19.2 Phòng

chuẩn bị m²/chỗ 6

19.3 Phòng

khám bệnh Xem

mục 3.8 và 3.9 Bảng 3

19.4 Phòng

chạy thận m²/máy 12

19.5 Phòng

lưu bệnh nhân điều trị ban ngày Xem

mục 2.7 và 2.8 Bảng 2

19.6 Phòng

rửa, tiệt trùng Xem

mục 2.11 Bảng 2

19.7 Phòng

đặt thiết bị xử lý nước - dịch lọc m²/phòng 30

19.8 Phòng

hóa sinh chuyên khoa lọc máu m²/phòng 30

19.9 Phòng

xử lý quả lọc, sửa chữa thiết bị lọc máu m²/phòng 30

19.10 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

2.4.6. Nội soi

Bảng 20: Diện tích cho khu vực nội soi

STT Tên

các diện tích Đơn vị tính Diệntích Chú thích

I Khu

kỹ thuật

20.1 Phòng

nội soi dạ dày tá tràng m²/phòng 24

20.2 Phòng

nội soi đại trực tràng m²/phòng 24

20.3 Phòng

nội soi tiết niệu m²/phòng 30

20.4 Phòng

nội soi đường mật m²/phòng 24

II Khu

phụ trợ

20.5 Phòng

theo dõi bệnh nhân sau nội soi m²/người 6

20.6 Phòng

chuẩn bị m²/người 6

20.7 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

2.4.7. Thăm dò chức năng

Bảng 21: Diện tích cho khu vực thăm dò chức năng

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diệntích Chú thích

21.1 Phòng

thăm dò chức năng tim mạch m²/phòng 36

21.2 Phòng

thăm dò chức năng thần kinh (điện não, điện cơ, lưu huyết não…) m²/phòng 32

21.3 Phòng

thăm dò chức năng hô hấp, đo chuyển hóa cơ bản và cân đo m²/phòng 36

21.4 Phòng

thăm dò chức năng thận tiết niệu m²/phòng 36

21.5 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

2.4.8. Dược

Bảng 22: Diện tích cho khu vực dược

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

I Khu

vực sản xuất

22.1 Khu

nhập nguyên vật liệu m²/khu vực 30

22.2 Kho

vật tư tiêu hao m²/khu vực 80

22.3 Khu

vực bào chế thuốc Căn

cứ dây chuyền, công nghệ và quy mô sản xuất để xác định diện tích cho phù hợp

22.3.1 Sản

xuất thuốc dạng bào chế truyền thống m²/phòng 32

22.3.2 Sản

xuất thuốc dạng bào chế hiện đại m²/phòng 45

22.3.3 Khu

vực kiểm tra, kiểm soát chất lượng m²/phòng 32

22.4 Kho

thành phẩm m²/khu vực 80

22.5 Xuất

thuốc thành phẩm m²/khu vực 30

22.6 Rửa,

tiệt trùng, đóng gói m²/khu vực 80

22.7 Kho

vật liệu, đóng gói thành phẩm (dán nhãn, đóng gói, đóng thùng…) m²/khu vực 80

22.8 Kho

bảo quản thuốc kiểm nghiệm - quản lý chất lượng m²/kho 30 Yêu cầu

bảo đảm các điều kiện về môi trường để lưu mẫu

22.9 Các

phòng pha chế thuốc, hóa chất dược phẩm

22.9.1 Phòng

pha thuốc nước m²/phòng 24

22.9.2 Phòng

pha chế các loại dung môikhác m²/phòng 18

II Khu

vực bảo quản, cấp phát

22.10 Quầy

cấp phát m²/phòng 24

22.11 Kho

dược (kho thuốc chính, kho thuốc lẻ nội trú, kho lẻ ngoại trú) m²/phòng 45 Căn

cứ nhu cầu thực tế để xác định số lượng cho phù hợp

22.12 Kho

phòng lạnh m²/phòng 18

22.13 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

22.14 Phòng

lưu mẫu Căn

cứ nhu cầu sử dụng để xác định diện tích cho phù hợp

2.4.9. Dinh dưỡng

Bảng 23: Diện tích cho khu vực dinh dưỡng

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

23.1 Khu

vực sản xuất (Bao gồm chỗ gia công, phân phối) m²/suất ăn 2,1 Là

diện tích yêu cầu để sản xuất ra 01 suất ăn

23.2 Khu

vực kho phụ trợ (Bao gồm kho đồ khô; kho lạnh; kho kỹ thuật; khu vực nhà ăn) Căn

cứ nhu cầu thực tế để xác định quy mô, diện tích cho phù hợp

2.4.10. Kiểm soát nhiễm khuẩn

Bảng 24: Diện tích cho khu vực kiểm soát nhiễm khuẩn

STT Tên các diện tích Đơn vịtính Diệntích Chú thích

24.1 Khu

vực nhận, kiểm m²/giường 2,1 Là

diện tích đáp ứng yêu cầu phục vụ cho 01 giường bệnh nội trú. Căn cứ nhu cầu thực

tế để xác định quy mô, diện tích cho phù hợp

24.2 Khu

vực xử lý (Bộ phận xử lý dụng cụ; bộ phận xử lý đồ vải)

24.3 Khu

vực lưu trữ, đóng gói, cấp phát

Lĩnh vực Giám định y khoa

Bảng 25: Diện tích cho lĩnh vực giám định y khoa

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

25.1 Phòng

chuyên gia Xem

mục 2.1 Bảng 2

25.2 Phòng

bác sĩ Xem

mục 2.3 Bảng 2

25.3 Phòng

thủ thuật Xem

mục 2.10 Bảng 2

25.4 Phòng

khám bệnh Xem

mục 3.10 Bảng 3

25.5 Phòng

tạm lưu bệnh nhân Xem

mục 2.7 và 2.8 Bảng 2

25.6 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ Xem

mục 2.11 Bảng 2

25.7 Phòng

đào tạo Xem

mục 2.21 Bảng 2

25.8 Chỗ

trực và làm việc của điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên Xem

mục 2.2 Bảng 2

25.9 Phòng

thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ Xem

mục 2.15 Bảng 2

25.10 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

25.11 Kho

bẩn Xem

mục 1.6 Bảng 1

25.12 Kho

sạch Xem

mục 1.7 Bảng 1

25.13 Chỗ

lấy mẫu bệnh phẩm Xem

mục 3.4 Bảng 3

25.14 Chỗ

nhận mẫu bệnh phẩm Xem

mục 3.5 Bảng 3

25.15 Khu vực

phân loại giám định m²/chỗ 12

25.16 Khu

vực giám định tổng quát m²/chỗ 15

25.17 Giám

định tỷ lệ mất sức lao động m²/chỗ 15

25.18 Giám

định khả năng lao động, năng lực hành vi m²/chỗ 15

25.19 Giám

định bệnh lý để xác định chế độ BHXH m²/chỗ 15

25.20 Khu

vực giám định chuyên khoa

25.20.1 Phòng

giám định nội khoa m²/chỗ 15

25.20.2 Phòng

giám định ngoại khoa m²/chỗ 15

25.20.3 Phòng

giám định chỉnh hình- phục hồi chức

năng m²/chỗ 15

25.20.4 Phòng

giám định tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt m²/chỗ 18

25.20.5 Phòng

hội chẩn, giám định y khoa tập thể m²/chỗ 6

25.21 Chẩn

đoán hình ảnh Căn

cứ nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 15

25.22 Xét

nghiệm Căn cứ

nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 16

25.23 Thăm

dò chức năng Căn

cứ nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 21

25.24 Kiểm

soát nhiễm khuẩn Căn cứ

nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 24

Lĩnh vực Giám định pháp y

Bảng 26: Diện tích cho lĩnh vực giám định pháp y

STT Tên các diện tích Đơn vịtính Diện tích Chú thích

26.1 Phòng

chuyên gia Xem mục

2.1 Bảng 2

26.2 Chỗ

trực và làm việc của điều dưỡng/hộ sinh /kỹ thuật viên Xem

mục 2.2 Bảng 2

26.3 Phòng

bác sĩ Xem

mục 2.3 Bảng 2

26.4 Phòng

thủ thuật Xem

mục 2.10 Bảng 2

26.5 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ Xem

mục 2.11 Bảng 2

26.6 Phòng

thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ Xem

mục 2.15 Bảng 2

26.7 Phòng

đào tạo Xem

mục 2.21 Bảng 2

26.8 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

26.9 Kho

bẩn Xem

mục 1.6 Bảng 1

26.10 Kho

sạch Xem

mục 1.7 Bảng 1

26.11 Chỗ

lấy mẫu bệnh phẩm Xem mục

3.4 Bảng 3

26.12 Chỗ

nhận mẫu bệnh phẩm Xem

mục 3.5 Bảng 3

26.13 Phòng

khám bệnh Xem

mục 3.8 và 3.9 Bảng 3

26.14 Phòng

tiếp nhận và phân loại hồ sơ giám định Xem

mục 1.1 Bảng 1

26.15 Phòng

giám định tử thi, hài cốt m²/phòng 24

26.16 Phòng

giám định thương tích m²/phòng 24

26.17 Phòng

giám định pháp y về tình dục m²/phòng 24

26.18 Phòng

giám định tình dục có trẻ em m²/phòng 24

26.19 Phòng

giám định pháp y tâm thần m²/phòng 24

26.20 Phòng

giám định pháp y hình sự m²/phòng 24

26.21 Phòng

giám định pháp y về độc chất học m²/phòng 24

26.22 Phòng

công nghệ sinh học - ADN pháp y m²/phòng 24

26.23 Phòng

pháp y môi trường m²/phòng 24

26.24 Phòng

pháp y kỹ thuật số/dữ liệu điện tử m²/phòng 24

26.25 Phòng

giám định tang vật m²/phòng 24

26.26 Phòng

hội chẩn chuyên môn m²/phòng 24

26.27 Phòng

xét nghiệm pháp y m²/phòng 24

26.28 Chẩn

đoán hình ảnh Căn

cứ nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 15

26.29 Xét

nghiệm Căn cứ

nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 16

26.30 Giải

phẫu bệnh Căn

cứ nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 18

26.31 Kiểm

soát nhiễm khuẩn Căn

cứ nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 24

Lĩnh vực Giám định pháp y tâm thần

Bảng 27: Diện tích cho lĩnh vực giám định pháp y tâm thần

STT Tên Diện tích Đơn vịtính Diệntích Chú thích

27.1 Phòng

chuyên gia Xem

mục 2.1 Bảng 2

27.2 Chỗ trực

và làm việc của điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên Xem

mục 2.2 Bảng 2

27.3 Phòng

bác sĩ Xem

mục 2.3 Bảng 2

27.4 Phòng

thủ thuật Xem

mục 2.10 Bảng 2

27.5 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ Xem

mục 2.11 Bảng 2

27.6 Phòng

thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ Xem

mục 2.15 Bảng 2

27.7 Phòng

đào tạo Xem

mục 2.21 Bảng 2

27.8 Chỗ

lấy mẫu bệnh phẩm Xem

mục 3.4 Bảng 3

27.9 Chỗ

nhận mẫu bệnh phẩm Xem

mục 3.5 Bảng 3

27.10 Phòng

khám bệnh Xem

mục 3.10 Bảng 3

27.11 Phòng

tiếp nhận - phân loại đối tượng Xem

mục 1.1 Bảng 1

27.12 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

27.13 Kho

bẩn Xem

mục 1.6 Bảng 1

27.14 Kho

sạch Xem

mục 1.7 Bảng 1

27.15 Khu

vực cho cán bộ công an canh giữ đối tượng m²/người 9

27.16 Phòng

khám và giám định tâm thần m²/chỗ 15

27.17 Phòng

trắc nghiệm tâm lý m²/chỗ 15

27.18 Phòng

quan sát - theo dõi hành vi m²/chỗ 15

27.19 Phòng

điều trị và theo dõi nội trú giám định Xem

mục 2.5 và 2.6 Bảng 2

27.20 Phòng

hội chẩn - kết luận giám định m²/chỗ 6

27.21 Phòng

chăm sóc, hỗ trợ người được giám định m²/giường 12

27.22 Phòng

lưu trữ mẫu bệnh phẩm Căn

cứ nhu cầu sử dụng để xác định diện tích cho phù hợp

27.23 Phòng

tư liệu - hình ảnh y học m²/phòng 30

27.24 Phòng

quản lý đối tượng giám định có nguy cơ cao m²/giường 12

27.25 Chẩn

đoán hình ảnh Căn

cứ nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 15

27.26 Xét

nghiệm Căn

cứ nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 16

27.27 Thăm

dò chức năng Căn

cứ nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 21

27.28 Dinh

dưỡng Căn

cứ nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 23

27.29 Kiểm

soát nhiễm khuẩn Căn cứ

nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 24

Lĩnh vực kiểm soát bệnh tật và dự phòng

Bảng 28: Diện tích không gian cho lĩnh vực kiểm soát bệnh tật

và dự phòng

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

28.1 Phòng

chuyên gia Xem

mục 2.1 Bảng 2

28.2 Chỗ

trực, làm việc của điều dưỡng/kỹ thuật viên Xem

mục 2.2 Bảng 2

28.3 Phòng

bác sĩ Xem

mục 2.3 Bảng 2

28.4 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ Xem

mục 2.11 Bảng 2

28.5 Phòng

thu hồi đồ bẩn và khử trùng sơ bộ Xem

mục 2.15 Bảng 2

28.6 Phòng

đào tạo Xem

mục 2.21 Bảng 2

28.7 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

28.8 Kho

bẩn Xem

mục 1.6 Bảng 1

28.9 Kho

sạch Xem

mục 1.7 Bảng 1

28.10 Chỗ

lấy mẫu bệnh phẩm Xem mục

3.4 Bảng 3

28.11 Chỗ

nhận mẫu bệnh phẩm Xem

mục 3.5 Bảng 3

28.12 Khu

vực sơ, cấp cứu

28.12.1 Phòng

sơ cứu, cấp cứu Xem

mục 2.12 Bảng 2

28.12.2 Khu

vực để xe lăn, băng ca Xem

mục 2.20 Bảng 2

28.13 Khu

vực tiêm Xem

mục 3.7 Bảng 3

28.14 Khu

khám bệnh đa khoa, chuyên khoa Thực

hiện các kỹ thuật, thủ thuật theo quy định của cấp có thẩm quyền và pháp luật

hiện hành

28.14.1 Phòng

tạm lưu bệnh nhân Xem

mục 2.7 và 2.8 Bảng 2

28.14.2 Phòng

thủ thuật Xem

mục 2.10 Bảng 2

28.14.3 Phòng

khám Xem

mục 3.8, 3.9, 3.11,3.14, 3.16, 3.17, 3.18 Bảng 3

28.14.4 Phòng

khám bệnh nghề nghiệp Xem

mục 3.8 và 3.9 Bảng 3

28.14.5 Phòng

khám sản, phụ khoa Xem

mục 3.13 Bảng 3

28.14.6 Phòng

khám bệnh truyền nhiễm (lao và các bệnh truyền nhiễm khác…) Xem

mục 3.15 Bảng 3

28.14.7 Phòng

khám, tư vấn dinh dưỡng Xem

mục 3.21 Bảng 3

28.14.8 Phòng

điều trị cai nghiện chất Xem

mục 14.5 Bảng 14

28.15 Khu

khám, phát thuốc Methadone

28.15.1 Khu

vực tiếp đón bệnh nhân, uống thuốc Xem mục

1.1 Bảng 1

28.15.2 Kho

thuốc m²/phòng 25

28.15.3 Phòng

khám xác định tình trạng nghiện ma túy m²/chỗ 15

28.15.4 Phòng

tư vấn Xem

mục 3.21 Bảng 3

28.15.5 Khu

vực xét nghiệm Xem

Bảng 16 căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định quy mô và diện tích

28.15.6 Phòng

thủ thuật Xem

mục 2.10 Bảng 2

28.15.7 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ Xem

mục 2.11 Bảng 2

28.16 Khu

chẩn đoán hình ảnh Căn

cứ nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 15

28.17 Khu

xét nghiệm Căn cứ

nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích theo Bảng 16

28.18 Khu

kỹ thuật nghiệp vụ

28.18.1 Quầy

thuốc Xem

mục 3.3 Bảng 3

28.18.2 Khu

vực truyền thông giáo dục sức khỏe

Phòng quay - truyền hình trực tiếp Căn cứ

nhu cầu sử dụng, năng lực của đơn vị để xác định diện tích cho phù hợp

Phòng xử lý kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, dựng phim Căn

cứ công nghệ được lựa chọn và năng lực của đơn vị để xác định diện tích cho

phù hợp

28.18.3 Kho

dược (kho thuốc chính, kho thuốc cấp phát)

Kho dược m²/phòng 45

Khu cấp phát m²/khu vực 24

Phòng nhân viên trực kho, cấp phát Xem

mục 2.19 Bảng 2

28.18.4 Kho

vắc xin, sinh phẩm y tế

Kho bảo quản m²/phòng 45

Kho lạnh m²/phòng 18

Khu cấp phát m²/khu vực 24

Phòng nhân viên trực kho, cấp phát Xem

mục 2.19 Bảng 2

28.18.5 Kho

hóa chất

Kho bảo quản m²/phòng 45

Khu cấp phát m²/khu vực 24

Phòng nhân viên trực kho, cấp phát Xem

mục 2.19 Bảng 2

28.18.6 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

28.19 Các

khoa phòng chuyên môn (Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm; Phòng chống

HIV-AIDS; Phòng chống bệnh không lây nhiễm; Dinh dưỡng; Sức khỏe môi trường -

y tế trường học - bệnh nghề nghiệp; Sức khỏe sinh sản; Truyền thông, giáo dục

sức khỏe; Ký sinh trùng - côn trùng; Dược - vật tư y tế; Kiểm dịch y tế quốc

tế) m²/người 15 Không

bao gồm diện tích làm việc theo chức danh

Lĩnh vực Kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm - Kiểm định,

kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Bảng 29: Diện tích lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, mỹ

phẩm - kiểm định, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

29.1 Phòng

chuyên gia Xem mục 2.1 Bảng 2

29.2 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ Xem mục 2.11 Bảng 2

29.3 Phòng

đào tạo, chỉ đạo tuyến Xem mục 2.21 Bảng 2

29.4 Phòng

giặt, tiệt trùng quần áo m²/phòng 24

29.5 Khu

vực lưu mẫu Căn cứ nhu cầu sử dụng để xác định diện tích

cho phù hợp

29.6 Kho

chuyên dụng Xem mục 1.5 Bảng 1

29.7 Kho

hóa chất thông thường m²/phòng 15

29.8 Kho

hóa chất cháy nổ m²/phòng 15

29.9 Kiểm

định, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm

29.9.1 Kiểm

nghiệm hóa lý Căn cứ nhu cầu sử dụng và quy trình kiểm nghiệm

và tham khảo thêm các định mức diện tích một số phòng chức năng có tính chất

tương tự tại Phụ lục này để xác định diện tích cho phù hợp

Khu vực kiểm nghiệm

Khu vực chuẩn bị, phụ trợ

29.9.2 Kiểm

nghiệm đông dược - dược liệu

Khu vực kiểm nghiệm

Khu vực chuẩn bị, phụ trợ

29.9.3 Kiểm

nghiệm vi sinh

Khu vực kiểm nghiệm

Khu vực chuẩn bị, phụ trợ

29.9.4 Kiểm

định, hiệu chuẩn thiết bị y tế

Khu vực kiểm định, hiệu chuẩn

Khu vực chuẩn bị, phụ trợ

29.10 Kiểm

định, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Căn cứ nhu cầu sử dụng và quy trình kiểm định,

kiểm nghiệm và tham khảo thêm các định mức diện tích một số phòng chức năng có

tính chất tương tự tại Phụ lục này để xác định diện tích cho phù hợp

29.10.1 Khu

vực kiểm nghiệm

29.10.2 Khu

vực chuẩn bị, phụ trợ

Lĩnh vực Kiểm định, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

Bảng 30: Diện tích cho lĩnh vực kiểm định, sản xuất vắc xin

và sinh phẩm y tế

STT Tên các diện tích Chú thích

30.1 Phòng

chuyên gia Xem

mục 2.1 Bảng 2

30.2 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ Xem

mục 2.11 Bảng 2

30.3 Khu

vực kiểm định Căn cứ

nhu cầu sử dụng và quy trình kiểm định để xác định diện tích cho phù hợp

30.4 Khu

vực chuẩn bị, phụ trợ

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội

Bảng 31: Diện tích cho lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng, chống

tệ nạn xã hội

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

31.1 Phòng

chuyên gia Xem

mục 2.1 Bảng 2

31.2 Phòng

bác sĩ Xem

mục 2.3 Bảng 2

31.3 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ Xem

mục 2.11 Bảng 2

31.4 Phòng

đào tạo Xem

mục 2.21 Bảng 2

31.5 Kho

chuyên dụng Xem mục

1.5 Bảng 1

31.6 Kho

bẩn Xem

mục 1.6 Bảng 1

31.7 Kho

sạch Xem

mục 1.7 Bảng 1

31.8 Khu

tiếp nhận, đánh giá ban đầu m²/người 9

31.9 Khu

vực nuôi dưỡng, chăm sóc thường xuyên m²/giường 9

31.10 Khu

vực điều trị, phục hồi chức năng Căn cứ

năng lực chuyên môn, nhu cầu thực tế để xác định diện tích cho phù hợp

31.11 Phòng

ăn m²/chỗ 1,2

31.12 Khu

bếp Căn

cứ số lượng đối tượng cần phục vụ để xác định diện tích cho phù hợp

31.13 Phòng

tang lễ, thắp hương Căn cứ

nhu cầu sử dụng để xác định diện tích cho phù hợp

Lĩnh vực Dân số

Bảng 32: Diện tích cho lĩnh vực dân số

STT Tên các diện tích Đơn vịtính Diện tích Chú thích

32.1 Trung

tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh ( các đơn vị sàng lọc sơ sinh; thính học;

siêu âm tiền sản; xét nghiệm; các phòng chức năng khác)

32.1.1 Phòng

sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Xem

mục 4.7 Bảng 4

32.1.2 Phòng

đo thính học m²/phòng 15

32.1.3 Phòng

siêu âm Xem

mục 15.3 Bảng 15

32.1.4 Khu

vực xét nghiệm Căn

cứ năng lực chuyên môn và nhu cầu thực tế để quyết định quy mô, diện tích

theo Bảng 16

32.1.5 Khu

vực trả kết quả Xem

mục 1.1 Bảng 1

32.1.6 Phòng

tư vấn chung Xem mục

3.21 Bảng 3

32.1.7 Phòng

tư vấn và khám sức khỏe dân số, người cao tuổi Xem

mục 3.21 Bảng 3

32.1.8 Phòng

truyền thông, giáo dục, vận động chính sách, pháp luật về dân số, sức khỏe,

dinh dưỡng và các vấn đề xã hội khác Xem

mục 2.21 Bảng 2

32.1.9 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

32.1.10 Phòng

lấy mẫu (sàng lọc trước sinh, sơ sinh) Xem

mục 3.4 Bảng 3

32.1.11 Phòng

thực hiện thủ thuật kế hoạch hóa gia đình đơn giản Xem

mục 2.10 Bảng 2

32.1.12 Phòng

chăm sóc sức khỏe về thể chất và tinh thần Căn

cứ vào quy mô để đưa ra diện tích cho phù hợp theo lĩnh vực khám, chữa bệnh

32.1.13 Điểm

chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng

32.2 Hệ

thống Dân số (tại đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Dân số, Chi cục Dân số và Trạm y

tế xã)

32.2.1 Phòng

chuyên gia Xem

mục 2.1 Bảng 2

32.2.2 Khu

trung tâm tích hợp dữ liệu Căn

cứ quy mô, nhu cầu của từng đơn vị để xác định diện tích cho phù hợp

32.2.3 Điểm

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (tổng thể) Căn cứ

vào quy mô để đưa ra diện tích cho phù hợp theo lĩnh vực khám, chữa bệnh

32.2.4 Phòng

tư vấn/sinh hoạt nhóm Xem

mục 3.21 Bảng 3

32.2.5 Phòng

tư vấn các dịch vụ về dân số Xem

mục 3.21 Bảng 3

32.2.6 Phòng

siêu âm Xem

mục 15.3 Bảng 15

32.2.7 Phòng

khám phụ khoa Xem

mục 3.13 Bảng 3

32.3 Hạng

mục lồng ghép với lĩnh vực khám, chữa bệnh Căn

cứ năng lực chuyên môn, nhu cầu của từng đơn vị để xác định quy mô, diện tích

theo Bảng 2

32.4 Hạng

mục lồng ghép với lĩnh vực Nghiên cứu và đào tạo (Khoa công nghệ sinh học và

di truyền…) m²/người 15 Không

bao gồm diện tích làm việc theo chức danh

Lĩnh vực Bảo vệ bà mẹ và trẻ em

Bảng 33: Diện tích cho lĩnh vực bảo vệ bà mẹ và trẻ em

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

33.1 Phòng

chuyên gia Xem

mục 2.1 Bảng 2

33.2 Phòng

bác sĩ Xem

mục 2.3 Bảng 2

33.3 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ Xem

mục 2.11 Bảng 2

33.4 Phòng

khám bệnh Xem

mục 3.8 và 3.9 Bảng 3

33.5 Phòng

chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên & thanh niên m²/phòng 18

33.6 Phòng

kế hoạch hóa gia đình m²/phòng 18

33.7 Phòng

tư vấn sức khỏe sinh sản m²/phòng 18

33.8 Phòng

dân số, trẻ em và bảo trợ xã hội (phòng dân số, phòng trẻ em, phòng bảo trợ

xã hội) m²/phòng 18

33.9 Phòng

trực điện thoại - Tổng đài 111 m²/người 4

33.10 Phòng

máy chủ - Tổng đài 111 m²/phòng 12

33.11 Phòng

trị liệu tâm lý trẻ em m²/phòng 15

33.12 Khu

hỗ trợ sinh sản Căn

cứ năng lực chuyên môn, nhu cầu của từng đơn vị để xác định quy mô, diện tích

theo Bảng 13

Hạ tầng phụ trợ

12.1.

Xử lý nước thải y tế

Nước

thải sinh hoạt, nước thải y tế phải được xử lý, đảm bảo chất lượng nước thải

đáp ứng quy chuẩn hiện hành trước khi chảy vào hệ thống thoát nước chung của

khu vực.

Tùy

theo dây chuyền công nghệ, công suất, quy mô quy định diện tích khu vực xử lý

nước thải y tế cho phù hợp.

12.2.

Xử lý chất thải rắn y tế

Phải

có nơi tập trung chất thải rắn riêng biệt, được phân loại, thu gom, vận chuyển

và xử lý tuân thủ các quy định về quản lý, xử lý chất thải rắn y tế.

Tùy

theo dây chuyền công nghệ, công suất, quy mô quy định diện tích khu xử lý chất

thải rắn y tế cho phù hợp.

12.3.

Hệ thống khí y tế

Phải

có hệ thống khí y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Tùy

theo dây chuyền công nghệ, công suất, quy mô quy định diện tích khu vực lắp đặt

hệ thống khí y tế trung tâm cho phù hợp.

12.4.

Nhà để xe/bãi đỗ xe

Bảng 34: Diện tích Nhà để xe/bãi đỗ xe

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

34.1 Xe đạp m²/xe 0,9 Đã

bao gồm đường giao thông nội bộ trong nhà xe/bãi xe (không bao gồm diện tích

sạc/đổi pin)

34.2 Xe

máy m²/xe 3

34.3 Ô tô

dưới 09 chỗ m²/xe 25 Đã bao

gồm đường giao thông nội bộ trong nhà xe/bãi xe (không bao gồm diện tích bố

trí trụ sạc pin)

34.4 Xe cứu

thương, xe chuyên dùng m²/xe 30

Diện tích công trình sự nghiệp cho Trạm y tế cấp xã

Căn cứ

quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban

nhân dân cấp xã quyết định cụ thể về tên gọi, số lượng, hình thức tổ chức

(khoa, phòng, tổ, đơn nguyên) của các tổ chức thuộc Trạm Y tế cấp xã và số lượng

Điểm Y tế để triển khai thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của

Trạm Y tế cấp xã, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với từng địa

phương và tuân thủ các tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật.

13.1.

Khám bệnh, chữa bệnh Trạm Y tế cấp xã

13.1.1.

Diện tích chuyên dùng khám bệnh, chữa bệnh chung

Bảng 35: Trạm Y tế - Diện tích khám bệnh, chữa bệnh chung

STT Tên các diện tích Chú thích

35.1 Bộ

phận đón tiếp, trực Xem

mục 1.1 Bảng 1

35.2 Khu

vệ sinh nhân viên (nam, nữ riêng biệt) Xem mục

1.3 Bảng 1

35.3 Phòng

thay quần áo (nam, nữ riêng biệt) Xem

mục 1.4 Bảng 1

35.4 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

35.5 Kho

bẩn Xem

mục 1.6 Bảng 1

35.6 Kho

sạch Xem

mục 1.7 Bảng 1

35.7 Chỗ

trực và làm việc của điều dưỡng/hộ sinh/kỹ thuật viên Xem mục

2.2 Bảng 2

35.8 Phòng

bác sĩ Xem

mục 2.3 Bảng 2

35.9 Phòng

tạm lưu bệnh nhân Xem

mục 2.7 và 2.8 Bảng 2

35.10 Phòng

thủ thuật Xem

mục 2.10 Bảng 2

35.11 Chỗ

rửa, hấp, sấy dụng cụ Xem

mục 2.11 Bảng 2

35.12 Phòng

cấp cứu Xem

mục 2.12 Bảng 2

35.13 Khu

vực để xe lăn, băng ca Xem

mục 2.20 Bảng 2

35.14 Phòng

đào tạo, chỉ đạo tuyến Xem

mục 2.21 Bảng 2

35.15 Quầy

thuốc Xem

mục 3.3 Bảng 3

35.16 Chỗ

lấy mẫu, bệnh phẩm Xem

mục 3.4 Bảng 3

35.17 Chỗ

nhận mẫu, bệnh phẩm Xem

mục 3.5 Bảng 3

35.18 Khu

vực tiêm Xem

mục 3.7 Bảng 3

35.19 Khám

sơ tuyển nghĩa vụ quân sự Kết

hợp với các diện tích khám bệnh, chữa bệnh, dược, thiết bị y tế cận lâm sàng

35.20 Phòng

tư vấn (sức khỏe, dinh dưỡng, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bà mẹ trẻ em …) Xem

mục 3.21 Bảng 3

13.1.2.

Diện tích khám bệnh, chữa bệnh

Bảng 36: Trạm Y tế - Diện tích khám bệnh, chữa bệnh

STT Tên các diện tích Chú thích

36.1 Phòng

khám nội, khám ngoại Xem

mục 3.8 và 3.9 Bảng 3

36.2 Phòng

khám y học cổ truyền Xem

mục 3.12.1 Bảng 3

36.3 Phòng

vật lý trị liệu - phục hồi chức năng Căn

cứ năng lực chuyên môn và nhu cầu của từng đơn vị để xác định quy mô, diện

tích theo Bảng 10

36.4 Phòng

khám sản/ phụ khoa Xem

mục 3.13 Bảng 3

36.5 Phòng

khám nhi Xem

mục 3.14 Bảng 3

36.6 Phòng

khám răng hàm mặt Xem

mục 3.16.1 Bảng 3

36.7 Phòng

khám mắt Xem

mục 3.17.1 Bảng 3

36.8 Phòng

khám tai mũi họng Xem

mục 3.18 Bảng 3

36.9 Khu

vực đẻ thường

36.9.1 Phòng

vệ sinh trước khi đẻ Xem

mục 4.1.3 Bảng 4

36.9.2 Phòng

rửa tay, thay áo Xem

mục 4.1.5 Bảng 4

36.9.3 Phòng

đỡ đẻ Xem

mục 4.1.6 Bảng 4

36.9.4 Phòng

tắm rửa - trẻ sơ sinh Xem

mục 4.3.1 Bảng 4

36.9.5 Phòng

lưu sau đẻ Xem

mục 2.8 Bảng 2

36.10 Phòng

thủ thuật kế hoạch hóa gia đình Xem

mục 2.10 Bảng 2

13.2.

Dược, cận lâm sàng Trạm Y tế cấp xã

13.2.1.

Chẩn đoán hình ảnh

Căn cứ

vào chức năng nhiệm vụ của Trạm Y tế cấp xã, năng lực chuyên môn, nhu cầu của

đơn vị, điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã quy định về chức

năng chẩn đoán hình ảnh của Trạm Y tế và Điểm Y tế. Có thể tham chiếu

Bảng

15

để làm cơ sở xây dựng định mức đối với chức năng chẩn đoán hình ảnh.

13.2.2

Xét nghiệm

Bảng 37: Trạm Y tế - Diện tích xét nghiệm

STT Tên các diện tích Chú thích

37.1 Phòng

xét nghiệm Căn cứ

năng lực chuyên môn và nhu cầu của từng đơn vị để xác định quy mô, diện tích

theo Bảng 16

37.2 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

13.2.3

Thăm dò chức năng

Bảng 38: Trạm Y tế - Diện tích thăm dò chức năng

STT Tên các diện tích Chú thích

38.1 Phòng

thăm dò chức năng Căn

cứ năng lực chuyên môn và nhu cầu của từng đơn vị để xác định quy mô, diện

tích theo Bảng 21

13.2.4

Dược

Bảng 39: Trạm Y tế - Diện tích dược

STT Tên các diện tích Chú thích

39.1 Quầy

cấp phát Xem

mục 22.10 Bảng 22

39.2 Kho

dược Xem mục

22.11 Bảng 22

39.3 Kho

chuyên dụng Xem

mục 1.5 Bảng 1

13.3.

Dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội Trạm Y tế cấp xã

Bảng 40: Trạm Y tế - Diện tích dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

40.1 Quản

lý dân số m²/người 15

40.2 Công

tác bảo trợ xã hội m²/người 15

40.3 Công

tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em m²/người 15

13.4.

Phòng bệnh, an toàn thực phẩm Trạm Y tế cấp xã

Bảng 41: Trạm Y tế - Diện tích phòng bệnh, an toàn thực phẩm

STT Tên các diện tích Đơn vị tính Diện tích Chú thích

41.1 Khu

khám, phát thuốc Methadone Xem mục 28.15Bảng 28

41.2 Quản

lý chống bệnh truyền nhiễm, không truyền nhiễm, y tế trường học m²/người 10

41.3 Quản

lý an toàn thực phẩm m²/người 10

41.4 Lập kế

hoạch ứng phó phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai m²/người 10

13.5.

Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ Trạm Y tế cấp xã

Căn cứ

vào chức năng nhiệm vụ của Trạm tế cấp xã, quy mô của đơn vị, điều kiện thực tế

của địa phương, đơn vị để xây dựng hạng mục cho phù hợp trên cơ sở tham chiếu Mục

12 Phụ lục này.

13.6.

Diện tích công trình sự nghiệp cho Điểm Y tế

Các Điểm

Y tế là đơn vị thuộc Trạm Y tế cấp xã, được tổ chức để triển khai thực hiện

toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế cấp xã, bảo đảm cung ứng

dịch vụ y tế cho người dân.

Căn cứ

quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban

nhân dân cấp xã quyết định cụ thể về tên gọi, số lượng, hình thức tổ chức (khoa,

phòng, tổ, đơn nguyên) của các tổ chức thuộc Điểm Y tế để triển khai thực hiện

toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế cấp xã, bảo đảm tinh gọn,

hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với từng khu vực và tuân thủ các tiêu chí, điều kiện

thành lập theo quy định của pháp luật. Có thể tham chiếu Mục 13. Tài liệu kỹ

thuật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của Trạm Y tế cấp

xã tại Phụ lục này để làm cơ sở xây dựng định mức về Điểm Y tế.

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com