# Thông tư 20/2025/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 13/2009/TT-BKHCN đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân

| Số hiệu | 20/2025/TT-BKHCN |
| --- | --- |
| Loại văn bản | Thông tư |
| Ngày ban hành | 06/10/2025 |
| Tình trạng | Chưa xác định |

Điều kiện về khu vực cấm và hạn chế dân cư để bảo đảm an toàn hạt nhân

Ngày 06/10/2025, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 20/2025/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2009/TT-BKHCN ngày 20/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư.

Điều kiện về khu vực cấm và hạn chế dân cư để bảo đảm an toàn hạt nhân

Theo đó, khu vực cấm dân cư và khu vực hạn chế dân cư phải tuân thủ điều kiện sau đây nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của bức xạ ion hóa đối với cộng đồng dân cư:

Khu vực cấm dân cư là khu vực bao quanh địa điểm nhà máy điện hạt nhân và bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:

Liều hiệu dụng toàn thân của người đứng tại vị trí ranh giới ngoài khu vực cấm dân cư không vượt quá 0,1 mSv/năm trong điều kiện vận hành bình thường theo thiết kế;

Liều hiệu dụng toàn thân của người đứng tại vị trí ranh giới ngoài khu vực cấm dân cư không vượt quá 0,25 Sv (25 rem) và liều tương đương đối với tuyến giáp do I-131 không vượt quá 3 Sv (300 rem) trong thời gian 2 giờ sau khi xảy ra sự cố giả định.

Khu vực hạn chế dân cư là khu vực bao quanh khu vực cấm dân cư mà một người ở ranh giới ngoài của khu vực này chịu tổng liều hiệu dụng toàn thân không vượt quá 0,25 Sv (25 rem) hoặc liều tương đương đối với tuyến giáp I-131 không vượt quá 3 Sv (300 rem) trong thời gian có đám mây phóng xạ giả định bay qua.

Lưu ý:

Trường hợp ảnh hưởng đối với dân cư cao hơn mức quy định nêu trên mà không có giải pháp khắc phục thì địa điểm không được chấp nhận.

Ngoài ra, bổ sung nội dung khảo sát địa điểm ảnh hưởng của bức xạ đối với cộng đồng dân cư về chương trình tính toán trong phân tích an toàn về ảnh hưởng của bức xạ đối với cộng đồng dân cư được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 12/2015/TT-BKHCN ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân.

Xem thêm nội dung tại Thông tư 20/2025/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ từ ngày 06/10/2025.

BỘ

KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ CỘNG

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

20/2025/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 06

tháng 10 năm 2025

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ

13/2009/TT-BKHCN NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG

NGHỆ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ AN TOÀN HẠT NHÂN ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY ĐIỆN

HẠT NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ

Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008

;

Căn cứ Nghị định

số

55/2025/NĐ-CP

ngày 02 tháng 3 năm 2025 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa

học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định

số

70/2010/NĐ-CP

ngày 22 tháng 6 năm 2010 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của

Luật Năng lượng nguyên tử

về nhà máy điện hạt

nhân;

Theo đề nghị của

Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

Bộ trưởng Bộ

Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông

tư số

13/2009/TT-BKHCN

ngày 20 tháng 05 năm

2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn

hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ

trương đầu tư.

Điều

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

13/2009/TT-BKHCN ngày 20 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công

nghệ hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện

hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư như sau:

B

ổ sung khoản 3

Mục I

như sau:

“3. Báo cáo đ

ầu

tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Ch

ủ đầu tư

lập báo cáo đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân gồm các nội dung về địa điểm

xây dựng, khu vực cấm dân cư, khu vực hạn chế dân cư, nhu cầu sử dụng đất và

các nội dung khác theo quy định tại các

khoản 1 và 2 Điều 17 của

Nghị định số 70/2010/NĐ-CP

ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật

Năng lượng nguyên tử

về nhà máy điện hạt nhân.”

S

ửa đổi, bổ sung

điểm a khoản 6 Mục II

như sau:

“a) Khu v

ực

cấm dân cư và khu vực hạn chế dân cư phải tuân thủ điều kiện sau đây nhằm giảm

thiểu ảnh hưởng của bức xạ ion hóa đối với cộng đồng dân cư:

Khu v

ực

cấm dân cư là khu vực bao quanh địa điểm nhà máy điện hạt nhân và bảo đảm đồng

thời các yêu cầu sau đây:

Li

ều hiệu

dụng toàn thân của người đứng tại vị trí ranh giới ngoài khu vực cấm dân cư

không vượt quá 0,1 mSv/năm trong điều kiện vận hành bình thường theo thiết kế;

Li

ều hiệu

dụng toàn thân của người đứng tại vị trí ranh giới ngoài khu vực cấm dân cư

không vượt quá 0,25 Sv (25 rem) và liều tương đương đối với tuyến giáp do I-131

không vượt quá 3 Sv (300 rem) trong thời gian 2 giờ sau khi xảy ra sự cố giả định.

Khu v

ực

hạn chế dân cư là khu vực bao quanh khu vực cấm dân cư mà một người ở ranh giới

ngoài của khu vực này chịu tổng liều hiệu dụng toàn thân không vượt quá 0,25 Sv

(25 rem) hoặc liều tương đương đối với tuyến giáp I-131 không vượt quá 3 Sv

(300 rem) trong thời gian có đám mây phóng xạ giả định bay qua.”

B

ổ sung điểm h

khoản 6 Mục III

như sau:

“h) Chương trình

tính toán trong phân tích an toàn v

ề ảnh hưởng của bức xạ đối với cộng đồng

dân cư được thực hiện theo quy định tại

Điều 9 Thông tư số

12/2015/TT-BKHCN

ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công

nghệ quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân.”

Điều

2. Điều khoản thi hành

Thông tư này

có hi

ệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn

phòng, C

ục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Thủ trưởng các cơ

quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên

quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá

trình th

ực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản

ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải

quyết./.

Nơi nhận:- Thủ

tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Văn phòng Trung ương Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- UBND, Sở KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Cục kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành

chính (Bộ Tư pháp);- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;- Công báo;- Bộ KHCN: Bộ trưởng; các Thứ trưởng,

các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;- Lưu: VT, ATBXHN (5b). BỘ TRƯỞNGNguyễn Mạnh Hùng

Lưu trữ

Ghi chú

Ý kiến

Facebook

Email

In

Bài liên quan:

Điều kiện về khu vực cấm và hạn chế dân cư để bảo đảm an toàn hạt nhân

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com